| INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wołominie ul. Graniczna 1 05-200 Wołomin |  |
| --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. ul. Dywizjonu 303 127/77(01‐470 Warszawa tel.:(+48 22) 295 12 36(fax.:(+48 22) 295 13 14 url: http://www.bpil.eu(e-mail: info@bpil.eu |  |
| OBIEKT BUDOWLANY: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Piłsudskiego, ul. Radzymińskiej i ul. Witosa na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego do wysokości dz. ew. nr 2/2 obr. 04 Czarna wraz z odgałęzieniami sieci do granic działek zabudowanych oraz dwóch przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ADRES: woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gmina Wołomin |
| NAZWA OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA |
|  | BRANŻA ELEKTRYCZNA |
| Opracowujący: |  |
| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Specjalność i nr uprawnień | Data | Podpis |
| Projektant | Krzysztof Nakonieczny | 08/01/OL | 20.08.2013 |  |
| Opracowujący | Krzysztof Ostrowski |  | 20.08.2013 |  |
| Sprawdzający | Ryszard Stankiewicz | 103/89/OL | 20.08.2013 |  |

| Warszawa, sierpień 2013 | EGZ. NR…….. |
| --- | --- |

Spis projektu

strona

I.	Przepompownia ścieków P.3.2. i P.D.1	3

II.	Przepompownia ścieków P.10.1	13

III.	Opinia ZUDP	23

I. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P.3.2. I P.D.1

ZAWARTOŚĆ

strona

1.	Warunki przyłączenia	4

2.	Opis techniczny	9

2.1.	Podstawa opracowania	9

2.2.	Zakres opracowania	9

2.3.	Charakterystyka obiektu	9

2.4.	Zasilanie urządzeń przepompowni	9

2.5.	Ochrona przeciwporażeniowa	11

3.	Obliczenia techniczne	12

3.1.	Zestawienie mocy urządzeń	12

3.2.	Dobór zabezpieczeń głównych	12

4.	Zestawienie materiałów podstawowych	12

5.	Rysunki:

Nr 1. Plan zagospodarowania terenu przepompowni ścieków P.3.2. i P.D.1.

- skala 1:500

1.Warunki przyłączenia

2. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przepompowni ścieków P.3.2. i przepompowni wód deszczowych P.D.1. w miejscowości Wołomin, gm. Wołomin Etap I ul. Piłsudskiego  - część elektryczna.

2.1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

warunki przyłączenia Nr 13/R12/08432 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo z dnia 09-07-2013 r.,

plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,

inwentaryzacja wykonana w terenie,

obowiązujące normy i przepisy,

uzgodnienia branżowe.

2.2. Zakres opracowania

Zasilanie zalicznikowe urządzeń dwóch przepompowni ścieków P.3.2. i P.D.1. od projektowanego złącza kablowo ZK-1a z nadbudową pomiarową.

Powyższe złącze kablowe z nadbudową nie jest tematem niniejszego opracowania. Realizacja projektu i wykonawstwo zasilania obiektu leży w gestii RE Legionowo. Projekt obejmuje lokalizację złącza z nadbudową, które zamontowane zostanie po zewnętrznej stronie ogrodzenia dwóch przepompowni na dz. Nr 321. Lokalizacja złącza zgodnie z rys. Nr 1

2.3. Charakterystyka obiektu

Na dz. 321 zlokalizowane zostały dwie przepompownie ścieków:

- Przepompownia ścieków P.3.2. z dwoma zatapialnymi pompami z silnikami elektrycznymi do rozruchu bezpośredniego i mocy 3,7 kW każda,

- Przepompownia wód deszczowych P.D.1. z dwoma zatapialnymi pompami z silnikami elektrycznymi do rozruchu bezpośredniego i mocy 4,7 kW każda,

Obie pompownie wyposażone zostaną w osobne do każdej przepompowni szafki sterownicze oznaczone jako RS-P.3.2. oraz RS-P.D.1., które stanowić będą kompleksowe wyposażenie urządzeń. Są to szafki z obudową z alucynku z cokołem o wysokości 50 cm, z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP65. Przyjęto naprzemienną pracę pomp obu przepompowni.

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pomocą sondy hydrostatycznej oraz dwóch pływaków do sygnalizacji poziomu suchobieg i alarmu.

Szafki zamontowane zostaną na pokrywie przepompowni.

2.4. Zasilanie urządzeń przepompowni

Zasilanie urządzeń obu przepompowni projektuje się kablami YKY 5x6mm2 długości 17 m każdy do szafki sterowniczej RS-P.3.2. oraz RS-P.D.1. ze złącza kablowego ZK. Obie szafki sterownicze należy zasilić bezpośrednio ze złącza kablowego poprzez zamontowanie w nadbudowie licznikowej listwy zaciskowej umożliwiającej podłączenie dwóch kabli YKY 5x6 mm2. Szafki sterownicze dostarczone zostaną w ramach kompleksowej dostawy przepompowni.

W ziemi kabel układać w rowie kablowym o gł.0,8m, na 10cm warstwie piasku, przysypać 10cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego oczyszczonego 
z kamieni. Kabel przykryć folią koloru niebieskiego szer. 20 cm i całość wyrównać gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni ubijając warstwami. Kabel zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zawierające nr ewidencyjny, typ oraz rok ułożenia. Dokonać namiaru geodezyjnego. Przed oraz po zasypaniu dokonać pomiarów izolacji.

Przewody: zasilające i sterownicze pompy oraz sterownicze do czujników poziomu podłączyć bezpośrednio do szafek RS-P.3.2. i RS-P.D.1 zgodnie z DTR. Przewiduje się dostawę urządzeń z przewodami dł. do 10 m.

Do podstawowych funkcji szafy sterowniczej RS-P.3.2. należy:

sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,

alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),

czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,

włączenie dwóch pomp co 11 cykl , w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym,

pomiar poziomu ścieków,

sygnalizacja pracy i awarii pompy,

zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”,

gniazdo serwisowe 230VAC 16A ,

wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P

sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego – realizowane przez sterownik

przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik,

możliwość blokowania równoległej pracy pomp,

możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp.

Szafa sterownicza wyposażona zostanie w następującą aparaturę:

sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym,

ogranicznik przepięć kl. C,

wyłącznik różnicowoprądowy,

sonda hydrostatyczna ,

rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start,

zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,

CKF,

przełączniki Auto-Ręka,

przełącznik Sieć-Agregat,

wyłączniki silnikowe,

ogrzewanie szafy 50W z termostatem,

gn. 230VAC,

wtyka agregatu 400VAC,

zasilacz impulsowy 24VDC/2A,

sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,

przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

lampki pracy i awarii pomp.

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. Niniejsze opracowanie nie przewiduje dostawy agregatu prądotwórczego do rezerwowego zasilania przepompowni.

Wyposażenie, funkcje szafy sterowniczej RS-P.D.1. tożsame z szafą sterowniczą RS-P.3.2.

2.5. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako dodatkowy środek ochrony od porażeń elektrycznych na obiekcie zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o działaniu bezpośrednim o czasie wyłączania 0,2s i czułości 30mA. Wyłącznik różnicowoprądowy instalować przed zabezpieczeniami obwodów odbiorczych. W zbiorniku wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich bez wyjątku elementów przewodzących i połączyć z zaciskiem uziemiającym.

Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-C-S.

Dla obu szafek sterowniczych wykonać wspólne uziemienie szafek z zastosowaniem uziomu pionowego z prętów pomiedziowanych GALMAR i bednarki FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia szafki R ( 30 (

Uwaga końcowa

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przy zachowaniu warunków BHP,

- Dla sieci zewnętrznych wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Zestawienie mocy urządzeń

Moc zainstalowana urządzeń:

Pi

silniki pomp ścieków 2 x 3.7 kW - P.3.2.	7.4	kW

silniki pomp ścieków 2 x 4.7 kW - P.D.1.	9.4	kW

dodatkowe wyposażenie 	0.5 	kW

-------------------------------------------------

Razem Pi	17.3	kW

3.2. Dobór zabezpieczeń głównych

Dobór zabezpieczeń - dla pracy pojedynczych pomp

W złączu kablowym z nadbudówka pomiarową należy zastosować jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe w obudowie przystosowanej do plombowania 16A.

Kabel zasilający YKY 5x6mm2 Idd=56A.

4. Zestawienie materiałów podstawowych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Jedn | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabel YKY 5x6 mm2 | m | 34 |  |
| Folia kablowa niebieska | m | 17 |  |
| Szafka sterownicza RS-P.3.2. - w dostawie z urz. pompowni | kpl | 1 |  |
| Szafka sterownicza RS-P.D.1. - w dostawie z urz. pompowni | kpl | 1 |  |
| Sygnalizator poziomu | szt | 4 |  |
| Sonda hydrostatyczna | szt | 2 |  |
| Bednarka FeZn 25x4 | m | 10 |  |
| Pręt stalowy ( 18 GALMAR | m | 12 |  |

II. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P.10.1.

ZAWARTOŚĆ

strona

1.	Warunki przyłączenia	14

2.	Opis techniczny	19

2.1.	Podstawa opracowania	19

2.2.	Zakres opracowania	19

2.3.	Charakterystyka obiektu	19

2.4.	Zasilanie urządzeń przepompowni	19

2.5.	Ochrona przeciwporażeniowa	21

3.	Obliczenia techniczne	23

3.1.	Zestawienie mocy urządzeń	23

3.2.	Dobór zabezpieczeń głównych	23

4.	Zestawienie materiałów podstawowych	23

5.	Rysunki:

Nr 2. Plan zagospodarowania terenu przepompowni ścieków P.10.1.

- skala 1:500

1. Warunki przyłączenia

2. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przepompowni ścieków P.10.1. II Etap ul. Witosa w m. Czarna - część elektryczna.

2.1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

warunki przyłączenia Nr 13/R12/08430 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo z dnia 09-07-2013 r.,

plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,

inwentaryzacja wykonana w terenie,

obowiązujące normy i przepisy,

uzgodnienia branżowe.

2.2. Zakres opracowania

Zasilanie zalicznikowe urządzeń przepompowni ścieków P.10.1. od projektowanego złącza kablowo ZK-1a z nadbudową pomiarową.

Powyższe złącze kablowe z nadbudową nie jest tematem niniejszego opracowania. Realizacja projektu i wykonawstwo zasilania obiektu leży w gestii RE Legionowo. Projekt obejmuje lokalizację złącza z nadbudową, które zamontowane zostanie w miejscu bezkolizyjnym po zewnętrznej stronie ogrodzenia przepompowni na dz. Nr 2/2. Lokalizacja złącza zgodnie z rys. Nr 2.

2.3. Charakterystyka obiektu

Na dz. 2/2 zlokalizowana została przepompownia ścieków P.10.1. z dwoma zatapialnymi pompami z silnikami elektrycznymi do rozruchu bezpośredniego o mocy 4,7 kW każda,

Przepompownia zostanie wyposażona w szafkę sterowniczą oznaczona jako RS-P.10.1., która stanowić będzie kompleksowe wyposażenie urządzeń. Jest to szafka z obudową z alucynku z cokołem o wysokości 50 cm, z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP65. Przyjęto naprzemienną pracę pomp przepompowni.

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pomocą sondy hydrostatycznej i dwóch  pływaków do sygnalizacji poziomu suchobieg i alarmu.

Szafka zamontowana zostanie na pokrywie przepompowni.

2.4. Zasilanie urządzeń przepompowni

Zasilanie urządzeń przepompowni projektuje się kablem YKY 5x6mm2 długości 7 m do szafki sterowniczej RS-P.10.1. ze złącza kablowego z nadbudową pomiarową. Szafka sterownicza dostarczona zostanie w ramach kompleksowej dostawy przepompowni.

W ziemi kabel układać w rowie kablowym o gł. 0,8 m, na 10 cm warstwie piasku, przysypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego oczyszczonego 
z kamieni. Kabel przykryć folią koloru niebieskiego szer. 20 cm i całość wyrównać gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni ubijając warstwami. Kabel zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zawierające nr ewidencyjny, typ oraz rok ułożenia. Dokonać namiaru geodezyjnego. Przed oraz po zasypaniu dokonać pomiarów izolacji.

Przewody: zasilające i sterownicze pompy i sterownicze do czujników poziomu podłączyć bezpośrednio do szafki RS-P.10.1. zgodnie z DTR. Przewiduje się dostawę urządzeń z przewodami dł. do 10 m.

Do podstawowych funkcji szafy sterowniczej RS-P.10.1. należy:

sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,

alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),

czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,

włączenie dwóch pomp co 11 cykl , w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym,

pomiar poziomu ścieków ,

sygnalizacja pracy i awarii pompy,

zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”,

gniazdo serwisowe 230VAC 16A ,

wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P

sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego – realizowane przez sterownik

przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik,

możliwość blokowania równoległej pracy pomp,

możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp.

Szafa sterownicza wyposażona zostanie w następującą aparaturę:

sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym,

ogranicznik przepięć kl. C,

wyłącznik różnicowoprądowy,

sonda hydrostatyczna.,

rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start,

zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,

CKF,

przełączniki Auto-Ręka,

przełącznik Sieć-Agregat,

wyłączniki silnikowe,

ogrzewanie szafy 50W z termostatem,

gn. 230VAC,

wtyka agregatu 400VAC,

zasilacz impulsowy 24VDC/2A,

sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,

przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

lampki pracy i awarii pomp.

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. Niniejsze opracowanie nie przewiduje dostawy agregatu prądotwórczego do rezerwowego zasilania przepompowni.

2.5. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako dodatkowy środek ochrony od porażeń elektrycznych na obiekcie zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o działaniu bezpośrednim o czasie wyłączania 0,2s i czułości 30mA. Wyłącznik różnicowoprądowy instalować przed zabezpieczeniami obwodów odbiorczych. W zbiorniku wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich bez wyjątku elementów przewodzących i połączyć z zaciskiem uziemiającym.

Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-C-S.

Wykowań uziemienie szafki z zastosowaniem uziomu pionowego z prętów pomiedziowanych GALMAR i bednarki FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia szafki R ( 30 (

Uwaga końcowa

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przy zachowaniu warunków BHP,

- Dla sieci zewnętrznych wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Zestawienie mocy urządzeń

Moc zainstalowana urządzeń:

Pi

silniki pomp ścieków 2 x 4.7 kW - P.10.1.	9.4	kW

dodatkowe wyposażenie	0.5	kW

-------------------------------------------------

Razem Pi	9.9	kW

3.2. Dobór zabezpieczeń głównych

Dobór zabezpieczeń - dla pracy pojedynczej pompy

W złączu kablowym z nadbudówka pomiarową należy zastosować jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A.

Kabel zasilający YKY 5x6mm2 Idd=56A.

4. Zestawienie materiałów podstawowych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Jedn | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabel YKY 5x6 mm2 | m | 7 |  |
| Folia kablowa niebieska | m | 6 |  |
| Szafka sterownicza RS-P.10.1. - w dostawie z urz. pompowni | kpl | 1 |  |
| Sygnalizator poziomu ścieków | szt | 2 |  |
| Sonda hydrostatyczna | szt | 1 |  |
| Bednarka FeZn 25x4 | m | 10 |  |
| Pręt stalowy ( 18 GALMAR | m | 12 |  |